## liste parametres
			01234567890123456789
Solaire	S0 base	S 0.0	consigne bas ballon	int	60	°C
		S 0.1	differentiel demarra	int	10	°C
		S 0.2	différentiel arret	int	4	°C
		S 0.3	differentiel consigne	int	1	°C
				int		°C

	S1 pompe	S 1.0	PWM max %	int	100	%
		S 1.1	PWM min %	int	5	%
		S 1.2	delta %	int	2	%
		S 1.3	Periode cycle		10	s
		S 1.4	Écart T0-T1 voulu	char	10	°C

	S2 avancé	S2.0	démarrage périodique	bool	1
		S2.1	Temp. mini capteur	int	30	°C
		S2.2	Durée	int	6	s
		S2.3	période	int	4	x10s

	S3 protection	S 3.0	Protection surchauffe capteur	int	1
		S 3.1	T° max capteur	int	120	°C
		S 3.2	différentiel arret	int	10	°C
		S 3.3	T° max bas ballon		95	°C

Chauffage	C1 base	C 0.0	OFF/ON/auto	char	0
		C 0.1	T° consigne jour	int	19	°C
		C 0.2	T° consigne nuit	int	16	°C
		C 0.3	H jour	char	7	h
		C 0.4	H nuit	char	20	h

	C2 vanne	C 1.0	Tps manœuvre complète	int	15	s
		C 1.1	Tps manoeuvre cycle		4	s
		C 1.2	Periode cycle		1	x10s
		C 1.3
		C 1.4

	C3 eau	C3.0	Pente
		C3.1	Base
		C3.2
		C3.3
		C3.4
Parametres	P1 sondes	C3.5

## ecrans
	01234567890123456789			01234567890123456789			01234567890123456789				01234567890123456789
0	Ballon --,- --,-		0	T1:--,- T10:--,-		0	T5:--,- T6:--,-			0	Enregistrement sonde
1	Capteur ---,- R1---%	<->	1	T2:--,- T3:--,-	<->	1	T7:--,- T8:--,-			1	T--
2	Int --,- Ext --,-		2	T4:--,-		2	R2:- R3:- R4:-			2	CLICK=recherche
3	Chauffage HH:MM		3	R1:- ---%		3	T9:--,- R5:-			3	LONG=abandon
	V
	01234567890123456789			01234567890123456789			01234567890123456789				01234567890123456789
0	>Reglages horloge	-->	0	Reglage de l'heure:		0	Forcage relais			0
1	Reglages sondes		1	HH:MM:SS		1	>R1:AUTO pwm%			1
2	Reglages solaire		2	JJ:MM:AAAA		2	R2:AUTO R4:AUTO			2
3	Reglages chauffage		3			3	R3:AUTO R5:AUTO			3

	01234567890123456789			01234567890123456789			01234567890123456789				01234567890123456789
0	S1.2 diff demarrage		0			0	Forcage temp. 1/2			0
1	S1.1:65 S1.4:---		1			1	T1:AUTO T4:			1
2	S1.2:10		2			2	T2: T5:			2
3	S1.3:5		3			3	T3: T6:			3

							01234567890123456789				01234567890123456789
						0	Forcage temp. 2/2			0
						1	T7: T10:			1
						2	T8:			2
						3	T9:			3